行唐中医院项目

空调设备采购招标文件

招标人: 河北建工集团有限责任公司

2023年9月

目  录

第一部分：招标公告

第二部分：投标须知

- 投标须知前附表

- 招标文件的组成

- 投标

- 开标

- 评标

- 定标

- 签订合同

- 其他

第三部分 投标文件

第一部分 招标公告

行唐中医院项目空调设备招标公告

河北建工集团有限责任公司现对行唐中医院项目空调设备采购进行招标。现将有关招标事项公告如下：

- 工程概况：

本工程总建筑面积35480m2，包含医技楼、门卫室。

2、项目地点：石家庄市行唐县南外环。

3、招标范围：图纸范围内空调设备。

4、标段划分：整体划分为1个标段，选择1个中标人

5、计划工期：货期30天，安装满足招标人施工节点。

6、采购方式：资格预审、公开招标。按图纸设计，按规格型号及参数要求的空调设备运输到场落地（13%增值税专票含税落地价，多联机含安装），并提供技术支持。多联机空调包括主机，冷媒，线材，管材，保温，实验等图纸要求的内容，安装、检测并调试验收合格。卧式及组合式风机若分段进场须现场组装好、吊装至安装位置，满足安装要求。

7、投标单位资格要求：

投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照、具有良好的商业信誉、并通过产品3C认证、近三年类似工程业绩、注册资金300万元以上。

8、报名及资格预审

报名时间：2023年9月26日8:00至2023年9月28日8：00，期间同时进行资格预审。

报名方式：

报名采用网上报名方式，电子平台网址为http://webbiao.com/。投标人将资格预审盖章资料送至项目部，项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在中采网招标平台上进行网上报价竞价。本次投招标采用先招后议，竞价后选出三家优胜的投标人进行议标议价。

如有必要资格预审期间则对投标报名单位进行考察。

9、领取招标文件

报名及资格预审期间，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。

2023年9月28日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台并电话通知合格的投标人，

10、投标方式：本工程投标先在中采网网标电子商务平台上进行网上报价竞标，先招后议。

11、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括网上开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

12、联系人及电话

项目联系人：招投标事宜：陈行 18601254166；

网站技术负责人：樊亚超 15031135338

监督小组成员：

曹部长15933993507、郝部长17734539567。监督电话：0311-68020086。中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团有限责任公司

2023年9月7日

- 第二部分：投标须知

- 一. 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称：行唐中医院项目 工程所在地：石家庄市行唐县南外环 |
| 2 | 招标方式：本次招标采取资格预审、公开招标的方式。 |
| 3 | 招标范围和要求： 一、招标范围 行唐中医院项目图纸范围内空调设备采购。 二、交货时间 投标方应在接到招标方书面通知后30日内完成合同批量货物的生产，合同货物的生产期间投标方应配合招标方可随时到生产现场对制造过程、原材料及成品查看。 三、工程概况 本工程总建筑面积36480m2，包含医技楼、门卫室。 四、空调设备采购数量 详见文件内第15页《投标报价工程量汇总表》；具体技术参数详见《投标报价工程量汇总表》。 |
| 4 | 空调设备采购技术要求 4.1、施工应严格遵循本项目的施工图纸，满足图纸设计和使用功能要求且符合国家、地区的相应规范要求。 4.2、品牌要求 空调设备、多联机及新风机组：天加、麦克，空调设备中分体空调品牌：美的、格力、海尔；回风式微静电净化器：肯菲特、中航万拓、美埃。报价时注明品牌，设备应满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从招标人统一管理，材料设备品牌需经招标人、建设单位、监理审核确认后方可使用。中标单位应在中标后一周内进行材料品牌报备。 4.3、中标人若出现供货不足，不能满足施工需求，采购人可以与其他投标人按中标人的中标价洽谈。并取消中标人的合同，没收其履约保证金，并以合同价的5%处以罚款。 |
| 5 | 合同价格确定方式 采用固定综合单价，对各品种规格空调设备综合单价进行报价，报价中包括但不限于：材料费、安装费、运输费、卸车搬运费、税金、利润等达到验收条件且保证验收的费用总和。此固定综合单价包含货物相关明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。如在供货、安装期内，发生的市场价格涨跌、汇率变动、国家或地方政策改变，单价一律不予调整。 |
| 6 | 工程量的计量规则 结算时由招标人与中标人现场代表现场确认安装数量为准进行结算。 |
| 7 | 付款方式 根据物资需求计划供货，先付总货款的30%后发货，发票随货到。每月20号对账，全部货物到齐、验收合格后30日内支付至总货款80%；整体工程竣工验收后30日内支付至总货款的97%；总货款的3%为质保金（质保期5年），质保金满两年后60日内无息付清。付款时限以提供发票时间起算。 |
| 8 | 一、招标文件工本费：无。 二、1、投标保证金形式：电汇、网银转账。 2、投标保证金金额：人民币20000.00元（大写贰万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16:00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 三、投标服务费 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。 |
| 9 | 公开招标，网上竞价，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行议标，最终确定中标人。 |
| 10 | 投标报价：/万元。 |
| 11 | 开标时间: 2023年9月28日9时00分，如有变动，电话通知。 |
| 12 | 开标地点：河北建工集团有限责任公司物流招标网。平台网址http://webbiao.com 网站联系人：樊亚超 联系电话：15031135338 |
| 13 | 议标时间及地址：计划2023年9月28日下午15：30，如有变动电话通知。议标地点：河北建工集团有限责任公司九分公司会议室（石家庄市新华区筑凯大厦12楼）。 |
| 14 | - 投标人资格 投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照、具有良好的商业信誉、并通过产品3C认证、近三年类似工程业绩、注册资金300万元以上。 |
| 15 | 开标程序分为网上竞价阶段和议标议标阶段。投标单位应不少于3家，低于3家延长报名时间。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。 第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家（小数向上取整），第三轮淘汰后剩余3家进入议标阶段。 报价时间间隔为60分钟。 报价相同的投标方，按照报价时间顺序进行淘汰，报价时间晚的供应商会被淘汰。第一轮报价低于平均价的40%的投标方视为恶意竞争，即被淘汰。 2、议标阶段： 进入议标阶段的投标单位需提供装订成册（胶封）、密封并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（正本、副本两册，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。 |
| 16 | 投标文件份数：正本壹份，副本壹份。投标文件盖章齐全后，全部密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。议标前应确保其密封完好。 |
| 17 | 确定中标人： 1、进入议标阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。2、本工程整体划分为 1个标段，选择 1个中标人，具体标段划分以招标人要求为准。 |
| 18 | 履约保证金：无 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金的上交及退还。 分包合同签订后3日内，投标方应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付；根据合同约定进行返还。 |
| 19 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 联系人：陈行 董英伟 联系电话：18601254166、13363802889 |
| 20 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民 联系电话：0311-87053155 |
| 21 | 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件， 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按无效投标处理。 |

二、招标文件的组成

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标条件后填写投标文件。

2、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

3、报价

3.1投标报价应为最具竞争力的报价，且最低报价不是中标的唯一条件。投标人为维护自己的利益，对报价应严格保密。

3.2投标人应在投标书中所附的投标报价表上标明投标设备或材料的单价或总价。每种设备或材料只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部设备或材料进行报价，只投其中部分设备或材料者投标书无效。投标总价应为：制造、出厂检验、运输、保险、税金、关税、人员培训费、技术资料的提供费、专利费、售后服务费、维保费（由于材料自身原因而产生的）、技术支持费、出厂前调试验收费等相关费用。完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

3.3投标货币：投标应以人民币报价。

4、投标的有效期：投标文件在投标截止日期之后的90天内有效(日历天)。

5、投标文件的书写要求

5.1投标文件正本须用不褪色的墨水书写或打印。副本可用复印件。

5.2投标文件的书写应清楚工整。修改处应有投标人授权代理人签字。

5.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被判为无效投标文件。

5.4投标人应提交招标文件要求的证明所有设备或材料及其服务合格且符合招标文件规定的证明文件，证明文件可以是手册、图纸和资料，作为其投标的—部分。

三、 投标

1、投标样品要求

无。

2、投标截止期

投标文件须于投标截止时间前送达议标地点。超过投标截止时间送达的投标文件不予接受。

四、 议标

1、议标会议将于招标文件中规定的时间和地点举行，参加议标的投标人代表应签名报到，以证明其出席议标会议。

2、议标时，投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.2投标文件未按照招标文件要求在密封袋上加盖公章的；

3、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效投标文件处理：

3.1投标函未加盖投标人单位公章和法定代表人印鉴或签字；

3.2投标人未按照规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

3.4投标文件未实质上响应招标文件的。

4、投标报价大小写不一致时，以大写为准。

5、正本与副本不一致时，以正本为准。

6、单价累计与总价不一致，以单价为准修改总价。

五、定标

1、招标人以招标文件为根据，对投标人的投标文件及有关材料，从商务、价格、技术、服务、综合实力等方面进行综合评价，推荐中标候选人。

2、 招标人根据评标结果，确定中标人并发出中标通知书。

六、签订合同

1、中标人应按照在中标通知书发出后7日内签订经济合同。中标通知书将是合同的一个组成部分。

2、招标文件、投标文件等，均为签订经济合同之依据。

3、如中标人拒签合同，则按违约处理。

4、中标人不履行与招标人订立的合同的，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5、如中标人违约招标人可从入围的中标候选人中重新选定中标人签订合同。

八、其它

1、参加投标活动的各单位必须遵纪守法，严禁不正之风，不得哄抬标价，不得损害国家和他人利益，否则取消其投标资格并追究其法律责任。

2、招标人将严格贯彻公开、公正、公平和诚实信用的原则，切实维护招标人和投标人双方利益，欢迎参加投标活动人员对招标工作进行监督。

- 第三部分  投标文件

目    录

一、投标文件封面

二、法定代表人授权书

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投标函

五、投标报价工程量汇总表

六、投标人资质证明文件

七、企业简介

八、企业人员和机械设备情况

九、企业业绩表

十、技术文件

十一、投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标文件封面

正本或副本

河北建工集团有限责任公司

行唐中医院项目

空调设备

投 标 文 件

投标人：（法人章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

二、法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标

人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的

（姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承

建的行唐中医院项目临电空调设备采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投  标  函

行唐中医院项目工程项目部：

我们收到贵方行唐中医院项目空调设备采购招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权         （姓名、职务、职称），全权代表我（投标人）提交下述文件正本壹份，副本壹份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供行唐中医院项目采购所需设备或材料供货及维保等工作内容。

投标总价:大写人民币             元（小写¥             元）；

工期：接到招标人书面通知后    日历天。

质量目标：河北省“安济杯”。

安全文明工地标准：河北省安全文明工地

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后90天内有效。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年  月  日

- 五、投标报价工程量汇总表

投标人全称（公章）：                     法定代表人（印鉴或签字）：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式空调机组 | 1.名称:组合式空调机组 2.型号:K1-1 3.规格:SGT-M27 N=15kw H=650Pa,L=26000m3/h Ql=118kw Qr=74kw ,新风量6500m3/h回风量19500m3/h,d=39.1Kg/h 4.安装形式:落地式 5.机组段位：混风段+板式F4、F6初中效段+表冷(加热)段+风机段+F8中效过滤段+出风段 | 台 | 1 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 2 | 立式空调箱 | 1.名称:立式空调箱DXF-1 2.型号:MKS/C 08L 6排 3.规格:L=8000m3/h H余压=280Pa，Ql=113kW Qr=132kW，380V N=2.2kW 4.安装形式:落地式 | 台 | 1 |  |  |  | 天加、麦克 |
| 3 | 机房专用空调 | 1.名称:机房专用空调 2.型号:5K-1、2 3.规格:HFXM28，24℃,50%，QL=27.4kW，N=10.7kW，380V 4.安装形式:吊顶式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 风机盘管Fp-34 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-34 L=340m3/h，QL=2080W, QR=3480W，N=0.049KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 114 |  |  | 带回风箱工厂组装好、三速开关 | 天加、麦克 |
| 5 | 风机盘管Fp-51 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-51 L=510m3/h，QL=3100W, QR=5320W，N=0.066KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 82 |  |  | 带回风箱工厂组装好、三速开关 | 天加、麦克 |
| 6 | 风机盘管Fp-68 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68 L=680m3/h，QL=3660W, QR=6700W，N=0.084KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 27 |  |  | 带回风箱工厂组装好、三速开关 | 天加、麦克 |
| 7 | 风机盘管Fp-85 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-85 L=850m3/h，QL=4600W, QR=7910W，N=0.118KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 18 |  |  | 带回风箱工厂组装好、三速开关 | 天加、麦克 |
| 8 | 风机盘管Fp-102 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-102 L=1020m3/h，QL=5800W, QR=9980W，N=0.118KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 48 |  |  | 带回风箱工厂组装好、三速开关 | 天加、麦克 |
| 9 | 风机盘管Fp-136 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-136 L=1360m3/h，QL=8150W, QR=13590W，N=0.156KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 155 |  |  | 带回风箱工厂组装好、三速开关 | 天加、麦克 |
| 10 | 风机盘管Fp-170 | 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-170 L=17003/h，QL=9000W, QR=16020W，N=0.174KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 1 |  |  | 带回风箱工厂组装好、三速开关 | 天加、麦克 |
| 11 | 分体空调 | 1.名称:分体空调 2.型号:5K-3、4 3.规格:KFR-50LW，QL=5.2kW Qr=5.73 N=1.50kW 4.安装形式:分体空调 | 台 | 2 |  |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 12 | 分体空调 | 1.名称:分体空调 2.规格:KFR-120LW，QL=12.0kW Qr=12.5 N=4kW 3.安装形式:墙上式 | 台 | 2 |  |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 13 | 分体挂式空调 | 1.名称:分体挂式空调 2.型号:FT-1 3.规格:QL=3320W QR=3700W,N=0.9kW 220V 4.安装形式:墙上式 | 台 | 1 |  |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 14 | 分体壁挂式空调 | 1.名称:分体壁挂式空调 2.型号:Knw-1、2 3.规格:KFR-26GW APF=4.8 QL=2.6kW N=570W QR=4.3kW N=1100W | 台 | 2 |  |  |  | 美的、格力、海尔 |
| 二 | 多联机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D22，L=485m3/h，QL=2.2kW, QR=2.6kW，N=0.07KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 8 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 2 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D28，L=485m3/h，QL=2.8kW, QR=3.2kW，N=0.07KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 15 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 3 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D36，L=540m3/h，QL=3.6kW, QR=4kW，N=0.07KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 4 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D45，L=800m3/h，QL=4.5kW, QR=5kW，N=0.08KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 3 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 5 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D71，L=1390m3/h，QL=7.1kW, QR=8kW，N=0.105KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 6 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D90，L=1390m3/h，QL=9kW, QR=10kW，N=0.23KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 13 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 7 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D100，L=1450m3/h 1403%%141/h，QL=10kW, QR=11.2kW，N=0.26KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 1 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 8 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D112，L=1450m3/h，QL=11.2kW, QR=12.5kW，N=0.26KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 1 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 9 | 风管式室内机 | 1.名称:薄型风管天井式室内机(自带冷凝水提升装置、回风箱) 2.规格:MDV-D140，L=1800m3/h，QL=14kW, QR=15.5kW，N=0.36KW, 220v 3.安装形式:吊顶式 4.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 3 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 10 | 天花式室内机 | 1.名称:多联机室内机 2.型号:四面出风嵌入式(带提升泵) 3.规格:D112Q4，QL=11.2kW QR=12.5kW，L=1700m /h3，N=0.19KW，40dB(A) 4.安装形式:吊顶式 5.减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 4 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 11 | 变频式室外机 | 1.名称:多联机室外机K1-2 2.规格:MDV-1120(40)W，QL=112kW, QR=125kW，N=28.66/29.68KW, 380v 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:采用减震基础 | 台 | 1 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 12 | 变频式室外机 | 1.名称:多联机室外机K1-3 2.规格:MDV-1285(46)W,QL=128.5kW, QR=144kW,N=36.25/34.59KW, 380v 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:采用减震基础 | 台 | 1 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 13 | 变频式室外机 | 1.名称:多联机室外机K2-1 2.规格:MDV-560(20)W,QL=56kW, QR=63kW,N=15.75/15.42KW, 380v 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:采用减震基础 | 台 | 1 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 14 | 变频式室外机 | 1.名称:多联机室外机5K-5 2.规格:D-(16),IPLV=9.1,QL=45KW QR=50KW,功率:NL=12.99KW NR=12.12KW 3.安装形式:落地式 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:采用减震基础 | 台 | 1 |  |  | 多联机包括但不限于主材（冷媒、分歧器、铜管等）、设备及辅材采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装及连接、 控制接线、管道保温及系统调试、水冲洗、压力试验等整个系统的组成 | 天加、麦克 |
| 三 | 净化器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风式微静电净化器 | 1.名称:回风式微静电净化器 2.型号:FFC03M-A2 处理风量:510m3/h 3.规格:PM2.5一次净化效率、微生物一次净化效率:≥90%，风阻:≤10Pa,功率:5W，电源:AC220V/50Hz | 台 | 221 |  |  |  | 肯菲特、中航万拓、美埃 |
| 2 | 回风式微静电净化器 | 1.名称:回风式微静电净化器 2.型号:FFC05M-A2处理风量:850m3/h 3.规格:PM2.5一次净化效率、微生物一次净化效率:≥90%，风阻:≤10Pa,功率:6W，电源:AC220V/50Hz | 台 | 48 |  |  |  | 肯菲特、中航万拓、美埃 |
| 3 | 回风式微静电净化器 | 1.名称:回风式微静电净化器 2.型号:FFC06M-A2处理风量:1020m3/h 3.规格:PM2.5一次净化效率、微生物一次净化效率:≥90%，风阻:≤10Pa,功率:7W，电源:AC220V/50Hz | 台 | 50 |  |  |  | 肯菲特、中航万拓、美埃 |
| 4 | 回风式微静电净化器 | 1.名称:回风式微静电净化器 2.型号:FFC08M-A2处理风量:1250m3/h 3.规格:PM2.5一次净化效率、微生物一次净化效率:≥90%，风阻:≤10Pa,功率:8W，电源:AC220V/50Hz | 台 | 174 |  |  |  | 肯菲特、中航万拓、美埃 |
| 四 | 新风机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式新风机组 | XF1-1 规格:SGT-M04 N=4kw H=600Pa d=28Kg/h，L=4000m3/h Ql=48kw Qr=40kw 机组段位：袋式中效F6、板式粗效G4段+表冷（加热）段+加湿段（高压微雾加湿）+风机段+高中效袋式F8+出风段 | 台 | 1 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 2 | 卧式新风机组 | XF1-2、XF2-1、2、XF3-1 规格:SGT-M07 N=4kw H=600Pa d=49Kg/h,L=7000m3/h Ql=84kw Qr=70kw 机组段位：袋式中效F6、板式粗效G4段+表冷（加热）段+加湿段（高压微雾加湿）+风机段+高中效袋式F8+出风段 | 台 | 4 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 3 | 卧式新风机组 | 5XF-1 规格:SGT-M07 N=5.5kw H=600Pa d=49Kg/h,L=7000m3/h Ql=84kw Qr=70kw 机组段位：袋式中效F6、板式粗效G4段+表冷（加热）段+加湿段（高压微雾加湿）+风机段+高中效袋式F8+出风段 | 台 | 1 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 4 | 卧式新风机组 | XF1-3、XF2-3、4、XF3-3 规格:SGT-M06 N=4kw H=600Pa d=42Kg/h,L=6000m3/h Ql=72kw Qr=60kw 机组段位：袋式中效F6、板式粗效G4段+表冷（加热）段+加湿段（高压微雾加湿）+风机段+高中效袋式F8+出风段 | 台 | 4 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 5 | 卧式新风机组 | XF3-2、5XF-2 规格:SGT-M08 N=5.5kw H=600Pa d=56Kg/h，L=8000m3/h Ql=96kw Qr=80kw 机组段位：袋式中效F6、板式粗效G4段+表冷（加热）段+加湿段（高压微雾加湿）+风机段+高中效袋式F8+出风段 | 台 | 2 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 6 | 卧式新风机组 | 4XF-1 规格:SGT-M03 N=3kw H=500Pa d=15Kg/h，L=3000m3/h Ql=47.9kw Qr=48.9kw 机组段位：袋式中效F6、板式粗效G4段+表冷（加热）段+加湿段（高压微雾加湿）+风机段+高中效袋式F8+出风段 | 台 | 1 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 7 | 卧式新风机组 | 4XF-2 规格:SGT-M01 N=3kw H=500Pa d=11Kg/h，L=1500m3/h Ql=33.7kw Qr=34.3kw 机组段位：袋式中效F6、板式粗效G4段+表冷（加热）段+加湿段（高压微雾加湿）+风机段+高中效袋式F8+出风段 | 台 | 1 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 8 | 吊式新风机组 | 5XF-3 规格:MKS02D6Y/C，L=2000m3/h H=120Pa，Ql=14.6kw Qr=22.6kw N=0.37kW 380v | 台 | 1 |  |  | 带机组控制系统、与电动阀连锁启闭 | 天加、麦克 |
| 合计 |  |  | 台 | 1020 |  |  | 13%增值税专票含税落地价、多联机含安装 |  |

六、投标人资质证明文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、企业法人营业执照复印件加盖投标人法人章；企业组织机构代码证复印件；

2、制造厂家的授权书（如是代理商时提供）；

3、检验报告、企业认证资料等企业相关资格审查证明。

七、企业简介

附表1

| 企业注册名称 |  | 注册资金总额 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法定代表人 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 上级主管部门 |  |  | 经营方式 |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

八、企业人员和机械设备情况

附表2

| 企业人员情况： （ ）人 | 有职称管理人员： 人 |  |  |  | 工人： 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技术员 | 4-8级 | 1-3级 | 无级 |
|  | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 主要 生产 机械 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |
| 主要 设备 试验 检测 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |

九、企业业绩表

十、技术文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、安装和检验所依据的范围和标准；

2、使用年限；

3、安装说明；

4、检测报告；

5、总体进度计划及保障措施

6、质量保证措施

7、成品、半成品的保护措施

8、检验标准及手段

9、合理化建议及售后服务

10、投标人认为需要提供的其它材料

十一、投标人认为有必要提供的其它资料